# Betriebsanweisung

für Dauerversuchsarbeitsplätze

##### Institut für Organische Chemie und Zentrum für Nanosystemchemie

Universität Würzburg

Bearbeitungsstand: 03/17

Arbeitsbereich: Labor

02.05.2017

|  | ## Anwendungsbereich |
| --- | --- |
|  | ## Dauerversuchsabzüge mit Argon-Löschanlage |
|  | ## Gefahren für Mensch und Umwelt |
|  | - Bei einem Störfall löst der Melder über eine Glas-Ampulle bei 68°C, einen Rauchmelder oder einen UV-C Detektor aus. - Durch Auslösen der Löschanlage und ausströmendes Argon kann es in unmittelbarer Nähe zu dem Abzug zu Sauerstoffmangel kommen. |
|  | ### Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |
|  | - Dauerversuche müssen am Laboreingang dokumentiert werden. - Es muss sichergestellt sein, dass der Frontschieber während des Dauerversuches korrekt geschlossen ist, da ansonsten der Abzug im Alarmfall nicht mit Argon geflutet und somit auch nicht gelöscht wird. - Die Gesamtmenge aller brennbaren Flüssigkeiten im Abzug darf nicht mehr als 2 l betragen. - Für Dauerversuche, die Kühlwasser benötigen, ist unbedingt ein Wasserwächter zu verwenden. Pro Wasserwächter kann nur eine Apparatur betrieben werden. - Alle Gasentnahmestellen müssen verschlossen und die Schlauchtüllen abgenommen werden. |
| Verhalten bei Störungen |  |
|  | - Bei Ertönen des Alarms sofort Raum verlassen. - Beim Auslösen der Argon-Löschanlage wird die Lüftung des Abzugs deaktiviert, sein Frontschieber heruntergefahren und der Abzug anschließend mit Argon geflutet. - An jedem mit einer Argon-Löschanlage geschützten Abzug befindet sich ein gelber Handauslöser. Die Löschanlage kann somit auch im Notfall manuell aktiviert werden. - Jeder Störfall wird automatisch an die Gebäudetechnik weitergeleitet. - Es erfolgt keine Weiterleitung an die Feuerwehr. - Im Falle einer Alarmanzeige oder Fehlermeldung ist der Dauerversuch unverzüglich kontrolliert zu beenden und Arbeiten im Laborabzug umgehend einzustellen. - Nach Auslösen darf der Raum erst wieder nach Freigabe durch den Technischen Betrieb, bei Brand durch die Feuerwehr betreten werden. - Bei Betreten muss auf jeden Fall eine Gefährdung von Personen ausgeschlossen sein. - Es besteht kein Brandschutz, solange die Löschmittelflaschen nicht ausgetauscht worden sind! Dies gilt nicht nur für den betroffenen Abzug, sondern für alle Dauerversuchs-Abzüge im C8. Der Betrieb von Dauerversuchs-Abzügen im C8 darf nur nach Genehmigung durch den Technischen Betrieb wieder aufgenommen werden. |
| Verhalten bei Unfällen, Erste Hilfe |  |
|  | - Ersthelfer heranziehen (Name des Ersthelfers siehe Aushang Erste Hilfe) - Kleinere Verletzungen sofort versorgen - Vorgesetzten informieren Notruf: 112 Ersthelfer: Dr. Matthias Stolte |
| Instandhaltung, Entsorgung |  |
|  | Regelmäßige jährliche Prüfung, Wartung und ggf. Reparatur von fachkundigem Personal durchführen lassen. Verantwortlich für die Argon-Löschanlage ist: Technischer Betrieb; Tel.: 84444 |

| ……………………………. Datum | ………………………………………. Unterschrift Verantwortlicher |
| --- | --- |